附件6.3现场勘查记录

安全评价/评估项目现场勘察记录表
	项目名称
	云南强林石化集团有限公司晋宁油库共用云南省中宝铁路公司专用铁路到达危险化学品安全现状评价报告

	项目地址
	云南省昆明市晋宁区

	企业联系人
	李谱
	联系电话
	15887809194

	现场勘查情况
	晋宁油库有职工58人，成立了安全生产工作领导小组，组长为李银朝。设置了安全技术监察部，负责油库的安全、环保、消防等管理工作，同时负责油库日常的全面检查工作，任命李谱、来学松为油库专职安全员，任命唐建成、张治平为6道专用线安全员。
卸车区独立布置，内设置专用线、栈桥、雨棚、泵棚、扫槽罐、辅助用房。

专用铁路：专用铁路为西北-东南走向，北面出接卸区后与中宝公司宝兴站第6道相连。接卸区内铁路有效长度196m，准轨，尽头式，距栈桥西南端15.3m处设有一个挡车器和一个混凝土档。

卸油栈桥：专用铁路接卸区内设一座钢制接卸栈桥，长164m，宽1.8m，高3.2m，距铁路中心线2m。栈桥上设有安全护栏，通道侧高1.12m，操作侧高0.75m，装有8盏防爆照明灯。栈桥两端，设有上下钢梯各一座，中部两座，扶梯处安装有人体静电释放装置。栈桥共15个卸油鹤管，其中2#～14#鹤管接卸汽油、柴油，1#、15#鹤管现已停用。每个鹤位上配置一套静电接地报警器。每个鹤位下均装设有一套可燃气体检测报警仪。

专用铁路路堤为土质路基，道床为碎石道床，轨枕为混凝土，并配有2只防溜铁鞋。

扫槽罐：接卸栈桥西南侧设有双层30m³埋地式扫槽罐2个，分别用于中转0#柴油、汽油卸车时的扫槽残油。

泵房：卸油泵房外墙距专用铁路中心线9.5m，为砖混结构，耐火等级二级，泵房靠近卸油栈桥及围墙两面为实体墙，另外两面为敞开式，采用自然通风。泵房两侧入口设置有人体静电导除装置。卸油泵房内电气设备均为防爆型，装有卸油泵6台（两用两备，两台停用），油泵为防爆型，汽油卸油泵旁配备可燃气体检测报警仪。

消防设施：接卸区消防设施有35kg推车式干粉灭火器16具，栈桥下每个鹤位处设置2具手提式8kg干粉型灭火器，栈桥上每两个鹤位之间设置4具手提式8kg干粉型灭火器，同时共配置20块灭火毯。靠近办公室旁设置有应急干砂10m³,配备消防铲23把、消防桶3个。沿专用线线路设置有3个室外消防栓，配备有3卷长度为25m的消防水带、消防扳手3把、直流水枪3支，消防供水管径Φ159mm，消防水来源于油库外晋宁磷矿蓄水池补水（该蓄水池水来自山顶泉水）和市政自来水管网补水，在油库区设有消防水池2个，共储水5300m3。

供配电：接卸区内设有1台320kVA油浸式变压器，并设置配电室。配电操作间距专用铁路15m，砖混结构。另配有备用的SF250GF柴油发电机1台，设置在发电机室，发电机排烟管管口安装阻火帽。
周边环境：专用铁路南面围墙外为晋宁磷矿进站铁路线和架空电力线（架空高度约8.5m），铁路线旁为晋宁磷矿过磅房及铁路内道岔搬动值班室；

专用铁路东南面为污水处理厂及晋宁磷矿的货场，距离污水处理装置45m；

专用铁路围墙北面为宝兴路，距离26m，公路北面为云南天固隆工贸有限公司和晋宁磷矿办公区。

专用铁路线北面为云南天宏科技有限公司，与接卸装置距离8.6m；

接卸区西北面距离磷下线36m，距离昆玉高速公路约1km，距离昆玉铁路约669m，距离马家塘村约445m。油库区在接卸区北面的山坡上，距接卸点约610m。

	项目组现场勘察人员
	陆朝春、覃月英
	现场勘察时间
	2026年4月13日

	业主方陪同人员
	李福荣
	
	


