
安全评价项目现场勘察记录表

	客户名称
	中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司（昆东油库）

	项目名称
	中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司（昆东油库）专用线

到发危险货物安全现状评价报告

	单位或项目地址
	云南省昆明市北京路241号

	现场勘察记录

	序号
	勘察场所或装置
	序号
	勘察场所或装置

	1
	项目选址所在地
	3
	项目周边环境

	2
	项目前期资料
	4
	其他需了解的内容

	勘察意见
	1
卸油栈桥杂草较多；

2
卸油泵房扫仓罐入口人体静电释放桩接地线脱落；

3
卸油栈桥集油盆内有积水；

4
卸油栈桥9号位货位高压管渗漏。

	现场勘察

人员签字
	徐卫琼、周路平

	被评价单位

对勘察事实确认
	签名或盖章：毕峻菠                                            

2025年09月03日


注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页

